Приложение

«Инвестиционная программа

МУП г. Владимира «Владимирводоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения  города Владимира на 2014 - 2017 годы».

г. Владимир,  2014 год

Содержание.

- Паспорт инвестиционной программы................................................................3

- Основные направления и мероприятия инвестиционной программы...........4

- Состояние объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир.......................11

- График реализации  мероприятий инвестиционной программы.....................11

- Источники финансирования и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы............................11

- Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.........................................11

- Планы снижения сбросов  ….............................................................................19

- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности......................................................................................................19

9.  Приложение № 1-9…………………………………………………………….2

- Паспорт инвестиционной программы МУП г. Владимира «Владимирводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения г. Владимира на 2014-2017 годы.

| Наименование регулируемой организации, местонахождение | МУП г. Владимира «Владимирводоканал» г. Владимир, ул. Горького, д. 95; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственное лицо, за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Семихатов Сергей Евгеньевич (4922) 43-10-03 |  |  |  |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области г. Владимир, ул. Мира, 29 |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация города Владимира г. Владимир, ул. Горького, 36 |  |  |  |
| Показатели инвестиционной программы. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Уровень потерь, %: - в сетях водоснабжения | 31,0 | 29,0 | 27,5 | 26,0 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, % * | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 |
| Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, % ** | 25,0 | 24,0 | 22,0 | 21,0 |
| Снижение количества не стандартных проб в сетях водоснабжения, % | - | 5 | 5 | 5 |
| Снижение концентраций загрязняющих веществ при сбросе в водный объект, % | - | - | - | 10 |
| Снижение аварийности на сетях водоснабжения, % | - | 5 | 5 | 5 |
| Снижение аварийности на сетях водоотведения, % | - | 5 | 5 | 5 |
| Объем по производству ресурса – питьевой воды и услуг водоотведения для подключения объектов жилищного и социального строительства, куб.м/час | 137,05 | 214,64 | 226,85 | 226,0 |

- Основные направления и мероприятия инвестиционной программы.

В рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения города Владимира МУП «Владимирводоканал» необходимо выполнить комплекс мероприятий по подготовке проектно-сметной документации.	Для подготовки проектной документации потребуется:

- проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

- экспертиза проектной документации;

- согласование проектной документации;

- разрешение на строительство.

Постановлением главы администрации города Владимира от 31 декабря 2013 года № 4963 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир на 2014-2024 годы, в которых проработаны основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Владимира.                                                                                                                            	Основной прирост нагрузки в 2014-2017 годах на основании  запросов застройщиков  произойдет в микрорайонах Пиганово, Заклязьменский, Юрьевец, 13-ЮЗ и жилом районе Сновицы-Веризино. Существующая система водоснабжения и водоотведения выше указанных районов на данный момент не способна обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение в заявленных объемах на подключение. Поэтому основными направлениями инвестиционной программы МУП г. Владимира «Владимирводоканал» в 2014-2017 годах станет создание инфраструктуры инженерных сетей и объектов на них, способной обеспечить комфортные условия проживания населения в новых жилых микрорайонах города Владимира.

Основными мероприятиями в регулируемом периоде станут:

В сфере водоснабжения.

Строительство второй нитки Судогодского водовода .

Основными источниками системы водоснабжения города Владимира и  ближайших населенных пунктов являются поверхностные воды реки Нерль и подземные воды Судогодского бассейна.

Судогодский водозабор полностью введен в эксплуатацию в 1994 году, с проектной мощностью - 60 тыс. м3/сут. Фактическая подача питьевой воды с Судогодского водозабора составляет 56 тыс.м3/сут.

Транспортировка воды осуществляется по одному водоводу диаметром 900 мм, протяженностью 42,0 км. Вторая линия Судогодского водовода, предусмотренная проектным решением, построена не была. Срок эксплуатации водовода заканчивается в 2016 году.

На отдельных участках водовода в настоящее время всё чаще требуется выполнять аварийные работы с полным прекращением подачи воды в город.

В случае не выполнения работ по строительству второй линии Судогодского водовода город Владимир в любой момент может остаться без гарантированного водоснабжения, т.к. в настоящее время состояние данного водовода представляет реальную угрозу для жизнеобеспечения города с прекращением работы промышленных предприятий, школ, детских учреждений, больниц и т.д.

В ходе реализации мероприятия инвестиционной программы «Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм (1 этап)» планируется построить 5 200 п.м. водовода от поворота дороги на д. Ново-Петрово до поворота дороги на д. Пеньки.

Реализация данного мероприятия позволит снизить аварийность на водоводе с 75 аварийных ситуаций (данные 2013 года) до 0 аварийных ситуации в 2017 году.

Модернизация Нерлинской очистной водопроводной станции.

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений Нерлинской очистной водопроводной станции (далее – Нерлинская ОВС) велось в две очереди:

-1-я очередь введена в эксплуатацию в 1965 г. производительностью      50 тыс. м3/сутки;

-2-я очередь введена в эксплуатацию в 1975 г. производительностью               63 тыс. м3/сутки.

Согласно типового проекта ОАО «Гипрокомунводоканалпроект» «Водоснабжение г. Владимир. Очистные сооружения Нерлинского водопровода № 3541, дата выпуска 1961 года», Нерлинская ОВС предназначена для обработки речной воды с целью получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» (далее – ГОСТ 2874-82).

ГОСТ 2874-82предусматривает очистку и контроль по 27 показателям.

В настоящее время деятельность Нерлинская ОВС регулируется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01)  и рабочей программой согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, который предусматривает очистку и контроль по 45 показателям.

Технологическими элементами очистки воды на Нерлинской ОВС являются:

- смеситель для интенсивного перемешивания очищаемой воды с реагентами;

- камера хлопьеобразования для попеременного направления движения потока воды с малой скоростью;

- отстойники для ламинарного движения очищаемой воды и осаждения взвесей;

- скорые фильтры представляют собой железобетонные ёмкости с дренажной системой (эффективной срок эксплуатации 5-10 лет) и фильтрующим слоем 1,0 - 1,5м (подвержен истиранию и измельчению).

Из всех технологических узлов элементы скорых фильтров наиболее подвержены разрушению (дренаж и фильтрующий слой).	       Согласно п. 2.8.30 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя России от 30.12.1999 года № 168, в процессе эксплуатации проверяют соответствие проектным состав и высоту слоя загрузки. При необходимости заменяют фильтрующий материал на более эффективный по адгезионным свойствам с учётом требований настоящих правил. 	На данный момент на Нерлинской ОВС используется фильтрующие материалы:	                                                                                                                                                                                                                                                                                                    	- «Кварц дроблёный» - фракции 0,8-2мм;	                                                        	- «Кварц дроблёный» - фракции 5-10мм;

- «Дроблёный антрацит».

В мировой практике для очистки питьевой воды применяются следующие фильтрующие материалы:

| Материал | Истираемость, % | Измельчаемость, % |
| --- | --- | --- |
| Дробленый антрацит | 0,3 | 2,87 |
| Кварц дробленый | 0,15 | 2,6 |
| Дробленый керамзит | 2,12 | 0,12 |
| Шунгизит | 0,2 | 1,5 |
| Клиноптилолит | 0,4 | 3,4 |
| Гранит дроблёный | 0,11 | 1,4 |
| ОДМ - 2Ф | 0,08 | 0,2 |

По истираемости и измельчаемости одним из самых надёжных и эффективных фильтровальных материалов является ОДМ-2Ф.

Сорбционные возможности фильтровального материала ОДМ-2Ф

| Показатель | Единица измерения | Возможный % снижения концентрации загрязняющего компонента при фильтрации через ОДМ - 2Ф |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | мг/л | Сорбция 700 мг/г |
| Железо | мг/л | Сорбция 800 мг/г |
| Марганец | мг/л | Снижает концентрацию в 10 раз |
| Барий | мг/л | Снижает концентрацию в 10 раз |
| Цианиды | мг/л | Снижает концентрацию на 10-15 % |
| Кадмий | мг/л | Снижает концентрацию на 30-40 % |
| Хром | мг/л | Снижает концентрацию не значительно |
| Свинец | мг/л | Снижает концентрацию на 70 % |
| Цветность | градусы | Снижается на 50-70 % |
| Мутность | мг/л | Снижается на 60-70 % |
| Запах | баллы | Снижается до 0 |
| Привкус | баллы | Снижается до 0 |

Срок службы фильтровального материала ОДМ-2Ф не менее 10 лет. Замена фильтрующей загрузки скорых фильтров позволит увеличить пропускную способность очистных сооружений с сохранением качества питьевой воды в рамках СанПиН 2.1.4.1074-01.

В ходе реализации мероприятия инвестиционной программы                           «Модернизация Нерлинской очистной водопроводной станции»   планируется проведение полной модернизации 12 единиц скорых фильтров с заменой фильтрующей загрузки, проведения работ по гидроизоляции и проведением комплекса сопутствующих технических мероприятий.

Реконструкция и ввод в эксплуатацию Демидовского водозабора.

Демидовский водозабор состоит из 9-ти скважин: 7 скважин в районе д. Демидово и 2 скважины в районе мкр. Энергетик. Общая проектная мощность 6 499 м3/сут.

В настоящее время 1-й подъем в районе д. Демидово выведен на реконструкцию. Вода должна подаваться по двум водоводам от куста скважин до насосной станции мкр. Энергетик, протяженностью 14 км каждый. Износ трубопроводов составляет 100 %. При транспортировке вода не достигает насосной станции 2-го подъема.  Предполагаемый объем подачи воды с Демидовского водозабора после его реконструкции  составит 10,0 тыс. м3/сутки. 	Запуск в эксплуатацию Демидовского водозабора обусловлен   необходимостью перераспределения подачи основных объемов питьевой воды потребителям. В рамках инвестиционной программы планируется запитать мкр. Энергетик и мкр. Юрьевец с Демидовского водозабора, тем самым обеспечив подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения в заявленных объемах, а высвободившиеся объемы питьевой воды, подаваемой с Судогодского водозабора, направить на подключение объектов капитального строительства в Юго-Западном районе  города Владимира и Загородной зоны, в том числе и мкр. Заклязьменский.

Строительство 4-х резервуаров чистой воды.

Для ввода в эксплуатацию Демидовского водозабора в рамках данной инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал» планируется строительство  двух резервуаров чистой воды объемом 2 000 м3 каждый на втором подъеме Демидовского водозабора и в мкр. Юрьевец на станции 4-го подъема для обеспечения гарантированного водоснабжения потребителей в мкр. Юрьевец и мкр. Энергетик.

В связи с принципиальным изменением схемы водоснабжения Загородной зоны города Владимира и мкр. Заклязьменский, в настоящее время запитанных напрямую от Судогодского водовода, предполагается переключить данные районы на водоснабжение от Клязьменской очистной водопроводной станции. В целях обеспечения гарантированного водоснабжения данных районов в рамках инвестиционной программы планируется строительство резервуара чистой воды объемом 2000 м3 на территории выше указанной станции.                                                                                                                               	В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов капитального строительства в  микрорайоне Сновицы-Веризино в рамках данной инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал» планирует осуществить строительство резервуара чистой воды объемом 2 000 м3  на водопроводной насосной станции третьего подъема «Центральная».

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов и магистральных разводящих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.

Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и в итоге сократить аварийность на трубопроводах. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет  исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке за счет применения современных экологичных материалов при строительстве.

В рамках данной инвестиционной программы планируется реконструировать и построить 36 822 п.м. сетей водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения

для подключения объектов   капитального строительства.

В рамках инвестиционной программы МУП «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2014 – 2017 годы планируется осуществить строительство сетей водоснабжения до границ земельного участка общей протяженностью  58 618 п. м.

В сфере водоотведения.

Строительство тоннеля глубокого заложения.

В целях модернизации системы водоотведения города Владимира МУП «Владимирводоканал» с 1991 года ведет строительство тоннеля глубокого заложения. Тоннель предназначен для приема и пропуска в безнапорном режиме сточных вод от канализационной насосной станции КНС-3а и нескольких подключений по трассе. По трассе предусмотрены следующие сооружения: шахтные стволы, смотровые и канализационные колодцы. Форма поперечного сечения тоннеля круглая, с плоской лотковой частью. Обделка тоннеля комбинированная, состоит из внешней сборной железобетонной обделки (тюбингов) толщиной 200 мм и внутренней монолитной бетонной рубашки 140 мм. 	Диаметр тоннеля в свету – 1,84 м., диаметр вчерне – 2,52 м. Строительство (проходка) тоннеля предусмотрено методом щитовой проходки, так как тоннель проходит в неустойчивых обводненных грунтах, проявляющих плывунные свойства, используются кессонные работы  (Ризб.< 1,3 кгс/см2) для поддержания устойчивости грунта над щитом и в забое и для отжатия воды из песчаных грунтов.

Общая протяженность строящегося участка тоннеля составляет 3 193 м (до шахтного ствола ШС-3). На  01 октября 2014 года построено – 2 873 м, один шахтный ствол.

Осталось построить: 320 метра тоннеля, шахтный ствол ШС-3, лотковую часть ствола ШС-1, восемь смотровых и канализационных колодцев, четыре технологических скважины и провести все подключения по трассе тоннеля.  		Выполнение данного мероприятия позволит улучшить экологическую обстановку в черте города Владимира, обеспечить возможность подключения объектов капитального строительства точечной застройки города и увеличить надежность системы водоотведения, так как срок службы тоннеля глубокого заложения составит не менее 50 лет.

Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора.

Основные проблемы при эксплуатации системы водоотведения города Владимира возникают при обслуживании двух канализационных самотечных коллекторов – Промышленного и Ново-Лыбедского.					Одной из основных проблем при эксплуатации самотечного Ново-Лыбедского коллектора является вывод из эксплуатации дюкерной части коллектора. Дюкер Ново-Лыбедского коллектора, построенный в 1967 году, из-за аварийного состояния выведен из эксплуатации в 1998 году. В том же году Ново-Лыбедский коллектор переключен в дюкерную часть Промышленного коллектора. Промышленный и Ново-Лыбедский коллектор принимают основной объем сточных вод города Владимира.

В последние годы наблюдается резкое ухудшение ситуации в эксплуатации вышеуказанных самотечных коллекторов. Из-за поступления ливневых стоков в коллекторы в паводковый период и период сильных дождей, вследствие недостаточно развитой системы ливневой канализации города Владимира, дюкерная часть Промышленного коллектора не справляется с нагрузками.	Для решения данной проблемы необходимо провести мероприятия по   строительству дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора. Не выполнение данного мероприятия приведет к сдерживанию развития центральных, промышленных районов и уплотнения застройки города Владимира, а также к ухудшению экологической обстановки.

Реконструкция очистных сооружений канализации города Владимира.

Вторая действующая очередь очистных сооружений производительностью 100 000 м3/сут. введена в эксплуатацию в 1982 году и обеспечивала полную биологическую очистку. В 1995 году после завершения строительства вторичного отстойника и контактных каналов производительность второй очереди очистных сооружений возросла до  150 000 м3/сут.								При существующей технологии очистки на городских очистных сооружениях канализации невозможно достичь на сбросе нормативов рыбохозяйственных водоемов по ряду показателей, так как очистные сооружения спроектированы на очистку только по трем основным показателя (БПК, взвешенные вещества, растворенный кислород).

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.	                                                                                                                                	В рамках данной инвестиционной программы планирует  проведение реконструкция аэротенка № 3 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотизации и модернизацией воздуходувного оборудования. 	Проведение данного мероприятия позволит принять на очистных сооружениях дополнительный объем сточных вод от вновь строящихся объектов капитального строительства, обеспечив качество очищенной сточной воды на сбросе нормативам рыбохозяйственных водоемов.

Проектная производительность аэротенка № 3 после реконструкции составит 50,0 тыс/м3 в сутки.

Строительство, реконструкция сетей водоотведения и канализационных станций для подключения объектов капитального строительства.

В рамках   инвестиционной программы планируется строительство сетей водоотведения до границ земельного участка общей протяженностью  74 507 п. м.

Основная нагрузка в рамках инвестиционной программы придется на систему водоснабжения в мкр. Юрьевец, мкр. Пиганово, мкр. Заклязьменский,   13-ЮЗ и жилого района Сновицы-Веризино. Существующая система водоотведения не сможет принять дополнительную нагрузку от вновь строящихся микрорайонов.

Для приёма стоков от вновь строящихся объектов капитального строительства планируется строительство новых канализационных насосных станций: КНС-12 б, КНС-18 а,  КНС-19 а, КНС мкр. Заклязьменский и КНС-4 мкр. Сновицы-Веризино с реконструкцией напорных и самотечных коллекторов данных КНС, в том числе и КНС-9.

- Состояние объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Владимир.

По состоянию на 01.01.2014 года фактический процент износа систем водоснабжения составляет 63,5%, систем водоотведения 55,9%.

- График реализации  мероприятий инвестиционной программы.

График реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении № 1 к данной программе.

5. Источники финансирования и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Источником финансирования выполнения мероприятий инвестиционной программы станет плата за подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения и водоотведения в регулируемом периоде.

График объема финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы представлен в приложениях № 6,7 к данной программе.

6. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается в соответствии приказом  от 27 декабря 2013 года № 1746-э Федеральной службы по тарифам.

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

L - протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

По решению органа регулирования тарифов ставки тарифов за подключаемую нагрузку и протяженность водопроводной и канализационной сети могут устанавливаться дифференцированно в зависимости от условий прокладки сетей. Диапазон диаметров водопроводных и канализационных сетей, а также условия прокладки сетей определяются в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой;

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км.

где:

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Расчет размера платы за подключение

к централизованной системе водоснабжения.

Расчет размера платы за подключение выполнен на основании данных  из приложений № № 12, 3, 4, 5 инвестиционной программы.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составит:

Тп,м = 585,158 тыс. руб./куб. м в час : 0,8 * 1,18 = 863,108 тыс. руб./куб. м в час (с налогом на прибыль и НДС).

Тп,м = 470782,754 тыс. руб. / 804,54 куб. м/час = 585,158 тыс. руб./куб. м в час(без налога на прибыль и НДС)

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d составит:

2014 год

Тпр100 = 3,483 тыс. руб./м * 1,18 = 4,110 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 6,535 тыс. руб./м * 0,533 = 3,483 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,228  тыс. руб./м * 9 953 м) : ((1-0,2) * 9 953 м) =  6,535 тыс. руб./м

k100 = 5 228,229 тыс.руб./км : 9 815,476 тыс. руб./км = 0,533

Тпр150 = 3,989 тыс. руб./м * 1,18 = 4,707 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 6,998 тыс. руб./м * 0,570 = 3,989 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,598  тыс. руб./м * 1 002 м) : ((1-0,2) * 1 002 м) =  6,998 тыс. руб./м

k150 = 5 598,278 тыс. руб./км : 9 815,476 тыс. руб./км = 0,570

Тпр200 =  4,700 тыс. руб./м * 1,18 = 5,546 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 7,593 тыс. руб./м * 0,619 = 4,700 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,074  тыс. руб./м * 188 м) : ((1-0,2) * 188 м) =   7,593 тыс. руб./м

K200 = 6 073,984 тыс. руб./км : 9 815,476 тыс. руб./км = 0,619

Тпр2*200 =   7,519 тыс. руб./м * 1,18 = 8,872 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр2*200 =  9,603 тыс. руб./м * 0,783 = 7,519 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(7,682  тыс. руб./м * 6 880 м) : ((1-0,2) * 6 880 м) = 9,603 тыс. руб./м

K2*200 = 7 682,460 тыс. руб./км : 9 815,476 тыс. руб./км = 0,783

2015 год

Тпр100 = 3,675 тыс. руб./м * 1,18 = 4,337 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 6,895 тыс. руб./м * 0,533 = 3,675 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,516  тыс. руб./м * 9 830 м) : ((1-0,2) * 9 830 м) = 6,895 тыс. руб./м

k100 = 5 515,782 тыс. руб./км : 10 355,327 тыс. руб./км = 0,533

Тпр150 = 4,208 тыс. руб./м * 1,18 = 4,965 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 7,383 тыс. руб./м * 0,570 = 4,208 тыс.руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,906  тыс. руб./м * 135 м) : ((1-0,2) * 135 м) =  7,383 тыс. руб./м

k150 = 5 906,183 тыс. руб./км :  10 355,327  тыс. руб./км = 0,570

Тпр200 =  4,958 тыс. руб./м * 1,18 = 5,850 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 8,010 тыс. руб./м * 0,619 = 4,958 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,408  тыс. руб./м * 4 933 м) : ((1-0,2) * 4 933 м) =  8,010 тыс. руб./м

K200 = 6 408,053 тыс. руб./км : 10 355,327  тыс. руб./км = 0,619

2016 год

Тпр100 = 3,840 тыс. руб./м * 1,18 = 4,531 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 7,204 тыс. руб./м * 0,533 = 3,840 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,763 тыс. руб./м * 10 103 м) : ((1-0,2) * 10 103 м) = 7,204 тыс. руб./м

k100 = 5 763,992 тыс. руб./км : 10 821,317 тыс.руб./км = 0,533

Тпр150 = 4,398 тыс. руб./м * 1,18 = 5,190 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 7,715 тыс. руб./м * 0,570 = 4,398 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,172  тыс. руб./м * 1 135 м) : ((1-0,2) * 1 135 м) =  7,715 тыс. руб./м

k150 = 6 171,961 тыс. руб./км :  10 821,317 тыс. руб./км = 0,570

Тпр200 =  5,181 тыс. руб./м * 1,18 = 6,114 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 8,370 тыс. руб./м * 0,619 = 5,181 тыс.руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,696 тыс. руб./м * 628 м) : ((1-0,2) * 628 м)=   8,370 тыс. руб./м

K200 = 6 696,416 тыс. руб./км : 10 821,317    тыс. руб./км = 0,619

Тпр2*200 = 8,290 тыс. руб./м * 1,18 = 9,782 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр2*200 = 10,588 тыс. руб./м * 0,783 = 8,290 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(8,470 тыс. руб./м * 1 005 м) : (1-0,2) * 1 005 м) = 10,588 тыс. руб./м

K2*200 = 8 469,720 тыс. руб./км : 10 821,317 тыс. руб./км = 0,783

2017 год

Тпр100 = 3,994 тыс. руб./м * 1,18 = 4,713 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 7,494 тыс. руб./м * 0,533 = 3,994 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,995  тыс. руб./м *  9 663 м ) : ((1-0,2) * 9 663 м) = 7,494 тыс. руб./м

k100 = 5 994,551 тыс. руб./км : 11 254,170 тыс. руб./км = 0,533

Тпр150 = 4,574 тыс. руб./м * 1,18 = 5,397 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 8,024 тыс. руб./м * 0,570 = 4,574 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,419  тыс.  руб./м * 95 м ) : ((1-0,2) * 95 м) =  8,024 тыс. руб./м

k150 = 6 418,840 тыс. руб./км :  11 254,170   тыс. руб./км = 0,570

Тпр200 =  5,388 тыс. руб./м * 1,18 = 6,358 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 8,705 тыс. руб./м * 0,619 = 5,388 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,964 тыс. руб./м * 348 м) : ((1-0,2) * 348 м) =   8,705 тыс.руб./м

K200 = 6 964,273 тыс. руб./км :  11 254,170     тыс. руб./км = 0,619

Тпр2*200 = 8,622 тыс. руб./м * 1,18 = 10,174 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр2*200 = 11,011 тыс. руб./м * 0,783 = 8,622 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(8,809 тыс. руб./м * 2 720 м) : ((1-0,2) * 2 720 м) = 11,011 тыс. руб./м

K2*200 = 8 808,509 тыс. руб./км :  11 254,170  тыс. руб./км = 0,783

Расчет размера платы за подключение

к централизованной системе водоотведения.

Расчет размера платы за подключение выполнен на основании данных  из приложений №1,2,3,4,5 инвестиционной программы.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети составит:

Тп,м =  448,717 тыс. руб. : 0,8 * 1,18  =  661,858  тыс. руб./куб. м в час   (с налогом на прибыль и НДС)

Тп,м = 361010,393 тыс. руб. / 804,54 куб. м /час =  448,717  тыс. руб./куб. м в час (без налога на прибыль и НДС)

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d составит:

2014 год

Тпр100 = 2,843 тыс. руб./м * 1,18 =  3,355 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 5,334 тыс. руб./м * 0,533 =  2,843 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(4,267  тыс. руб./м * 188 м) : ((1-0,2) * 188 м) = 5,334 тыс. руб./м

k100 = 4 267,691 тыс. руб./км : 9 148,187 тыс. руб./км = 0,467

Тпр150 =  4,638 тыс. руб./м * 1,18 = 5,473 тыс.руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 7,281 тыс. руб./м * 0,637 = 4,638 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(5,825 тыс. руб./м * 15 810 м) : ((1-0,2) * 15 810 м) =7,281 тыс. руб./м

k150 = 5 825,069 тыс. руб./км : 9 148,187   тыс. руб./км = 0,637

Тпр200 =  4,671 тыс. руб./м * 1,18 = 5,512 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 7,310 тыс. руб./м * 0,639 = 4,671 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =( 5,848  тыс. руб./м * 1 284 м) : ((1-0,2) * 1 284 м) = 7,310 тыс. руб./м

K200 =  5 847,872 тыс. руб./км :  9 148,187  тыс. руб./км = 0,639

2015 год

Тпр100 = 2,628 тыс. руб./м * 1,18 = 3,101 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 5,628 тыс. руб./м * 0,467 = 2,628 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(4,502  тыс. руб./м * 188 м) : ((1-0,2) * 188 м) = 5,628 тыс. руб./м

k100 = 4 502,414 тыс. руб./км : 9 651,337 тыс. руб./км = 0,467

Тпр150 =  4,894  тыс. руб./м * 1,18 = 5,775 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 7,683 тыс. руб./м * 0,637 = 4,894 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,146 тыс. руб./м * 16 453 м) : ((1-0,2) * 16 453 м) = 7,683 тыс. руб./м

k150 = 6 145,448 тыс. руб./км :  9 651,337  тыс. руб./км = 0,637

Тпр200 =  4,929 тыс. руб./м * 1,18 = 5,816 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 7,713 тыс. руб./м * 0,639 = 4,929 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =( 6,170  тыс. руб./м * 2 627 м ) : ((1-0,2) * 2 627 м) = 7,713 тыс. руб./м

K200 =  6 169,505 тыс. руб./км  : 9 651,337   тыс. руб./км = 0,639

2016 год

Тпр100 = 2,746 тыс. руб./м * 1,18 = 3,240 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 5,881 тыс. руб./м * 0,467 = 2,746 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(4,705  тыс. руб./м * 263 м) : ((1-0,2) * 263 м) = 5,881 тыс. руб./м

k100 = 4 705,023 тыс. руб./км :  10 085,648 тыс. руб./км = 0,467

Тпр150 =  5,114  тыс. руб./м * 1,18 = 6,035 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 8,028 тыс. руб./м * 0,637 = 5,114 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,422 тыс. руб./м * 16 603 м) : ((1-0,2) * 16 603 м) =8,028 тыс. руб./м

k150 = 6 421,993 тыс. руб./км :  10 085,648   тыс. руб./км = 0,637

Тпр200 =  5,150 тыс. руб./м * 1,18 = 6,077 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 8,059 тыс. руб./м * 0,639 = 5,150 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,447  тыс. руб./м * 3 433 м) : ((1-0,2) * 3 433м) = 8,059 тыс. руб./м

K200 =  6 447,133 тыс. руб./км : 10 085,648    тыс. руб./км = 0,639

2017 год

Тпр100 = 2,856 тыс. руб./м * 1,18 = 3,370 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр100 = 6,116 тыс. руб./м * 0,467 = 2,856 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(4,893  тыс. руб./м * 188 м) : ((1-0,2) * 188 м) = 6,116 тыс. руб./м

k100 = 4 893,224 тыс. руб./км :  10 489,073 тыс. руб./км = 0,467

Тпр150 =  5,318  тыс. руб./м * 1,18 = 6,275 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр150 = 8,349 тыс. руб./м * 0,637 = 5,318 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,679 тыс. руб./м * 15 725 м) : ((1-0,2) * 15 725 м) = 8,349 тыс. руб./м

k150 = 6 678,873 тыс. руб./км :  10 489,073  тыс. руб./км = 0,637

Тпр200 =  5,356 тыс. руб./м * 1,18 = 6,320 тыс. руб./м (с налогом на прибыль и НДС)

Тпр200 = 8,381 тыс. руб./м * 0,639 = 5,356 тыс. руб./м (с налогом на прибыль без НДС)

Тпр =(6,705  тыс. руб./м * 1 745 м) : ((1-0,2) * 1 745 м) = 8,381 тыс. руб./м

K200 =  6 705,018 тыс. руб./км :  10 489,073  тыс. руб./км = 0,639

7. Планы снижения сбросов.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 317 «Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водосборные площади» МУП «Владимирводоканал» разработал Планы по снижению сбросов на период с 2014 по 2021 год для ОСК г. Владимира, мкр. Оргтруда, мкр. Энергетик и   п. Пенкино.

Данные планы разработаны в связи с невозможностью соблюдения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов и для установления лимитов на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов при наличии утвержденных нормативов допустимых сбросов.

Планы утверждены администрацией МУП «Владимирводоканал» и   согласованы управлением ЖКХ г. Владимира, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской области.

Утвержденные планы по снижению сбросов представлены в приложении № 9 к данной программе.

8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Паспорт программы МУП «Владимирводоканал» «Энергосбережение                                    и повышение энергоэффективности на 2014-2017 годы»

Основание для разработки Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2."Энергетическая стратегия России на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28.08.2003.

3. Постановление Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области № 16/1 от 21.06.2010 г. «Об утверждении требований к программам энергосбережения организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Цели Программы

1. Повышение энергоэффективности технологических процессов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем применения энергоэффективного оборудования.

2. Применение систем диспетчерского контроля и управления работой оборудования.

3. Снижение потребления ТЭР зданиями, сооружениями и объектами МУП «Владимирводоканал».

Задачи Программы

1.Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий при производстве, перекачке питьевой воды и подаче ее потребителю, направленных на управление режимом электропотребления насосами на станциях повышения давления с использованием частотных преобразователей и энергоэффективных насосов, применение энергосберегающих светильников для освещения станций и наружного освещения территорий.	                                                                            	2.Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий при отводе и очистке сточных вод, направленных на:

- оснащение насосного оборудования устройствами плавного   пуска;                                                                                               	- установку автоматических регуляторов температуры воздуха в помещениях станции и приборов контроля технологических параметров.                                              	3. Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий на зданиях, объектах и сооружениях предприятия направленных на:	                                                                                      	- оснащение приборами учета и регулирования потребления тепловой энергии;

- внедрение на объектах и объектовых территориях МУП «Владимирводоканал» энергосберегающего электроосветительного оборудования, и устройств автоматического управления освещением;

- внедрение на объектах МУП «Владимирводоканал» энергосберегающего технологического оборудования, и устройств автоматического управления технологическим оборудованием;	                                                                            	- внедрение средств диспетчеризации;

- реконструкцию системы отопления СОВС;

- реконструкцию системы отопления производственного участка п. Боголюбово;

- реконструкцию системы АИИС КУЭ и вывод на оптовый рынок электроэнергии 34 точек учета.

Целевые индикаторы и показатели Программы

1.Снижение удельных расходов электрической энергии на перекачку воды на станциях повышения давления до10%.

2.Снижение энергопотребления и затрат на содержание КНС на 20%.                                                                                                                           	3.Снижение потребления ТЭР зданиями, сооружениями и объектами МУП «Владимирводоканал» на 10%.

4.Снижение оплаты потребляемой электрической энергии за счет вывода предприятия на оптовый рынок электроэнергии на 5%.

Сроки реализации Программы

Программа по энергосбережению реализуется в 2014-2017 годах.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации настоящей Программы оценивается в 51 890 тыс. руб. Программа будет реализовываться за счет средств предприятия.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть следующих результатов:

1. Годовая экономия электрической энергии на станциях повышения давления составит – 285 тыс. кВт*ч                                                    				2. Экономия электрической энергии на объектах и объектовых территориях МУП «Владимирводоканал» - 51,8 тыс. кВт.*ч;                                                                          	3. Количество установленных приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии - 1 шт.;

4. Снижение потребления топлива котельной СОВС на 165 т.у.т.; производственного Боголюбовского участка на 132 т.у.т.;	                                                                                                 	5. Снижение пусковых токов при работе оборудования КНС повышение надежности работы оборудования на 7%;                                                                                                                	6. Снижение оплаты за потребленную электрическую энергию при выходе предприятия на оптовый рынок ЭЭ на 5780 тыс. руб.	;                                                                               	7. Общая экономия энергоресурсов составит:

- электроэнергия – 1740,6 тыс. кВт.*ч;

- газ 350 тыс. м. куб.;

- уголь 297 т.

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

К основным проблемам хозяйственной деятельности предприятия МУП «Владимирводоканал» относятся:

- высокая энергоемкость технологии подъема, перекачки и подачи питьевой воды потребителям, водоотведения и очистке сточных вод;

- ограничение роста тарифов на водоснабжение и водоотведение в условиях роста нерегулируемых цен на электроэнергию;

- высокий износ оборудования и инженерных коммуникаций системы централизованного водоснабжения и водоотведения;

- моральный и физический износ котельного оборудования;

- непроизводительные расходы ТЭР для отопления и электроснабжения объектов, зданий и сооружений предприятия;

- отсутствие необходимого приборного учета потребляемых ТЭР, приводящего к «коммерческим потерям», невозможности проведения мониторинга и анализа потребления ТЭР, определения оптимальных режимов работы энергетического оборудования и обнаружения утечек.  	                                                                  	Изношенность основных фондов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Владимирводоканал» по отдельным видам оборудования, зданий и сооружений составляет 70 % и более, что в первую очередь сказывается на надежности централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Существующие средства управления энергетическим оборудованием не обеспечивают эффективное использование потребляемой э/энергии, снижают надежность работы, как самого оборудования, так и водопроводных и канализационных сетей, присоединенных к нему.   	                                                                                             	Устаревшее оборудование котельных предприятия и низкий КПД котлов приводит к непроизводительному расходу топлива при выработке тепловой энергии. Значительная протяженность паропроводов для теплоснабжения объектов городских очистных сооружений, потери тепловой энергии через ограждающие конструкции зданий и сооружений, отсутствие устройств регулирования потребления тепловой и электрической энергии являются причиной непроизводительных потерь тепловой и электрической энергии. Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня мероприятий, обеспечивающих экономию ТЭР и повышение энергетической эффективности при производстве, перекачке, подачи воды потребителю.	                                                                       	Целевая направленность настоящей Программы определяется:                            	- необходимостью снижения затрат предприятия при осуществлении хозяйственной деятельности путем решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности функционирования централизованной системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в условиях роста тарифов на ТЭР и ограничения роста тарифа на водоснабжения и водоотведения;

- сохранением устойчивого и надежного обеспечения населения, социальной сферы и объектов экономики города Владимира питьевой водой;                              	- обеспечением финансирования мероприятий Программы;

- исполнением требований нормативно-правовых актов.                       	Реализация задач реконструкции и модернизации энергообъектов, предусмотренных Программой, будут выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий на предприятии планируется создание консультационных служб по вопросам эффективного использования энергоносителей, организации подготовки и повышения квалификации кадров в области энергосбережения.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями настоящей Программы являются:

1. Повышение энергоэффективности технологических процессов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет реализации комплекса энергосберегающих мероприятий при производстве, перекачке питьевой воды и подаче ее потребителю, направленных на:                                                	- управление режимом электропотребления насосами на станциях повышения давления с использованием частотных преобразователей и энергоэффективных насосов; 	                                                                                             	- оснащение насосного оборудования устройствами плавного пуска;                  	- установку автоматических регуляторов температуры воздуха в помещениях станции и приборов контроля технологических параметров.

2. Снижение потребления ТЭР зданиями, объектами и сооружениями предприятия путем реализации комплекса энергосберегающих мероприятий направленных на:	                                                                                                                       	- оснащение приборами учета и регулирования потребления тепловой энергии;                                                                                                                                       	- внедрение на объектах и объектовых территориях МУП «Владимирводоканал» энергосберегающего электроосветительного оборудования, и устройств автоматического управления освещением;

- внедрение средств диспетчеризации;	                                                                            	- реконструкцию системы отопления СОВС;	                                                          	- реконструкцию системы отопления производственного участка   п. Боголюбово;                                                                                                                      	- реконструкцию системы АИИС КУЭ и вывод на оптовый рынок электроэнергии 34 точек учета.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность энергоснабжения потребителей, повышение энергоэффективности, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ.

В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания структурным подразделениям предприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов и устанавливаются лимиты потребления ТЭР, происходит отбор и формирование плана энергосберегающих мероприятий на предстоящий год, которые утверждаются приказом генерального директора МУП «Владимирводоканал».										Порядок реализации мероприятий Программы зависит от финансовых возможностей предприятия и бюджетов различных уровней и может быть изменен в установленном порядке.

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется администрацией предприятия.

В период действия настоящей Программы ответственные исполнители представляют ответственному по предприятию лицу, ежеквартально, отчеты установленной формы о ходе ее реализации.

В целях повышения эффективности реализации Программы разработчик наделяется функциями единого координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. Ежегодный отчет о реализации Программы представляется генеральному директору МУП «Владимирводоканал».

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные показатели и качественные характеристики и описания.

В целях уточнения или корректировки поставленных Программой задач, выполняется мониторинг энергосбережения на основе системы индикаторов за оцениваемый период.

Оценка эффективности настоящей Программы и организация отчетности по ее реализации осуществляется в порядке, определяемом нормативными актами.

| Предмет оценки | Индикаторы |
| --- | --- |
| Энергоэффективность водоснабжения | Снижение удельных расходов электрической энергии на перекачку воды на станцией повышения давления с 0,27 кВт/м3до 0,2 кВт/м3. |
| Затраты на содержание канализационной насосной станции | Годовая экономия средств в т.ч. э/энергии и содержание канализационной насосной станции 2 978 тыс. руб. |
| Потребление топлива котельными | Годовая экономия при реконструкции систем отопления в гараже площадки «Б», СОВС 2 подъем, Боголюбовском производственном участке – 1192 тыс. руб. |

По предварительным расчетам за период 2014-2017 годов планируемая окупаемость мероприятий Программы в среднем должна составить около 5-6 лет, объем капитальных вложений оценивается в 37,14 млн. руб.

Эффективность Программы будет достигнута за счет ввода новых основных фондов, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения потребления электрической и тепловой энергии, а также топлива.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 51,89 млн. руб., в том числе: 2014 год – 18,21 млн. руб.; 2015 год – 8,8 млн. руб.; 2016 год – 10,13 млн. руб. и 2017 год – 14,75 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.	   План мероприятий по реализации программы МУП «Владимирводоканал» по энергосбережению на 2014-2017 годы представлен в приложении № 8 к данной программе.

Приложение №1

График реализации  мероприятий инвестиционной программы.

| № п\п | Наименование мероприятия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  | Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора, обеспечению кольцевого водоснабжения в системе водоснабжения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм (1 этап) | + - | + - | + - | + - |
| 1.2. | Строительство РЧВ на Клязьменской очистной водопроводной станции V =2 000 м3 | - - | - - | + - | - + |
| 1.3. | Строительство водовода 2 Ø 315 мм 2 200 п. м. от Клязьменской очистной водопроводной станции до мкр. Заклязьменский и Ø 315 мм 3 800 п.м. от Судогодского шоссе д.1 до мкр. Заклязьменский | - | + - | + - | + + |
| 1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от д.8 по ул.Михалькова до мкр. Пиганово 2 Ø 315 мм 2 390 п.м. | - - | + - | + - | + - |
| 1.5. | Строительство сетей Ø 225 мм 360 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 150 мм по ул.Д.Левитана д. 35 до в/л Ø 150 мм д. 41 | - - | - - | + - | + + |
| 1.6. | Строительство сетей Ø 315 мм 500 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 250 по ул.Северная у д.21 до в/л Ø 250 ул.1я Пионерская-Усти на Лабе у д.23 | - - | - - | + - | + + |
| 1.7. | Реконструкция сетей водоснабжения Ø 400 мм 380 п.м. от перекрестка ул. Студенческая-Токарева до камеры в районе 1-го Кирпичного проезда | - - | - - | + - | + + |
| 1.8. | Строительство сетей 2 Ø 315 мм 220 п.м для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 500 в районе д.46 ул.Н.Дуброва вокруг квартала 13А-ЮЗ | - - | - - | + - | + + |
| 1.9. | Реконструкция водовода Ø 500 мм 932 п.м. от камеры ул. Мира-ул. Горького до камеры на ул. Мира д.27 | - - | + - | + - | + + |
| 1.10. | Реконструкция Лакинского водовода Ø 800 мм 730 п.м. от станции «Центральная» | - - | + - | + - | + + |
| 1.11. | Строительство РЧВ на станции «Центральная» V =2 000 м3 | - - | - - | + - | + + |
| 1.12. | Реконструкция сетей водоснабжения Ø 315 мм 390 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от ул.Мира до ул.Северной | - - | + - | + - | + + |
| 1.13. | Строительство сетей водоснабжения Ø 150 мм 390 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения по ул. 9 Января от ул.Мопра до ул.Садовой | - - | + - | + - | + + |
| 2. Модернизация Нерлинской очистной водопроводной станции |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация фильтра №1 блока №1 | + + | - - | - - | - - |
| 2.2. | Модернизация фильтра №3 блока №1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация фильтра №5 блока №1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Модернизация фильтра №2 блока №1 | - - | + + | - - | - - |
| 2.5. | Модернизация фильтра №1 блока №2 |  |  |  |  |
| 2.6. | Модернизация фильтра №7 блока №2 |  |  |  |  |
| 2.7. | Модернизация фильтра №4 блока №1 | - - | - - | + + | - - |
| 2.8. | Модернизация фильтра №6 блока №1 |  |  |  |  |
| 2.9. | Модернизация фильтра №5 блока №2 |  |  |  |  |
| 2.10. | Модернизация фильтра №2 блока №2 | - - | - - | - - | + + |
| 2.11. | Модернизация фильтра №3 блока №2 |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация фильтра №4 блока №2 |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция и ввод в эксплуатацию Демидовского водозабора |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция 1-го и 2-го подъема Демидовского водозабора |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство павильонов скважин №1,2,3,4,5,6,7 | - - | - - | + - | + + |
| 3.1.2. | Строительство подъездных дорог к скважинам 1-го подъема, протяженностью 2 260 п.м. | - - | + - | + + | - - |
| 3.1.3. | Реконструкция трубопровода СКВ №2-1-7 Ø 315 мм 1500 п.м. (организация кольцевого водоснабжения) | - - | + - | + - | + + |
| 3.1.4. | Реконструкция участка водовода Ø 315 мм 3 000 п.м. от станции 1-го подъема до д. Столбищи | - - | + - | + - | + + |
| 3.1.5. | Реконструкция водовода 2 Ø 315 мм 160 п.м. на участке под автомобильной дорогой на п.Ставрово | - - | - - | + - | + + |
| 3.1.6. | Реконструкция участка водовода Ø 315 мм 4 600 п. м. от д.Колокша до 2-го подъема Демидовского водозабора | - - | + - | + - | + - |
| 3.1.7. | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема ОВС Демидово с увеличением производительности до 10 000 м3/сутки | - - | - - | - - | + + |
| 3.1.8. | Замена силовых трансформаторов с учетом увеличения мощности на 400 кВа строительство силовых кабельных линий 110 м | - - | - - | - - | + + |
| 3.1.9. | Строительство РЧВ V 2 000 м3 | - - | - - | + - | + + |
| 3.2. | Доведение качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство блочной станции очистки питьевой воды с производительностью 10 000 м3/сутки | - - | - - | - - | + + |
| 3.3. | Увеличение мощности ВНС «Юрьевец» |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Строительство водовода Ø 315 мм 5100 п.м. на участке от 2-го подъема ОВС Демидово до 2-го подъема ВНС Юрьевец | - - | + - | + - | + + |
| 3.3.2. | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема ВНС Юрьевец | - - | - - | - - | + + |
| 3.3.3. | Модернизация силовых трансформаторов 630кВа строительство кабельной линии 380 В протяженностью 1400 п.м. | - - | - - | - - | + + |
| 3.3.4. | Строительство РЧВ V 2 000 м3 | - - | - - | + - | + + |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности и увеличению пропускной способности системы водоотведения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б.Нижегородская до ОСК города Владимира Ø 1000 мм 1751 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.2. | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС № 9 до камеры гашения Ø 1000 мм 1881 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | + - | + - | + - | + - |
| 1.4. | Строительство КНС 18 а | - - | + - | - - | + + |
| 1.5. | Строительство напорного коллектора от КНС 18а до камеры гашения Ø 400 мм 1 740 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.6. | Реконструкция канализационного коллектора от камеры гашени КНС 18 а до Южного коллектора Ø 500 мм 1 130 п.м | - - | + - | + - | + + |
| 1.7. | Реконструкция Южного коллектора Ø 800 мм 3 250 п.м | - - | + - | + - | + + |
| 1.8. | Строительство КНС 19 а | - - | - - | + - | + + |
| 1.9. | Строительство напорного коллектора от КНС 19 а до камеры гашения в районе КНС 18 а Ø 200 мм 1 100 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.10. | Строительство КНС мкр. Заклязьменский | - - | - - | + - | + + |
| 1.11. | Строительство напорного коллектора от КНС мкр.Заклязьменский до камеры гашения в районе КНС 7 а Ø 200 мм 2 800 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.12. | Строительство КНС 12 б 2 | - - | - - | + - | + + |
| 1.13. | Строительство напорного коллектора от КНС 12 б 2 до южного напорного коллектора 2 Ø 600 мм 530 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.14. | Строительство КНС № 4 мкр.Сновицы-Веризино | - - | - - | + - | + + |
| 1.15. | Строительство напорного коллектора от КНС №4 2 Ø 200 мм 1 400 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 1.16. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.П.Осипенко-ул.Северная с подключением к КНС-1 Ø 500 мм 1 700 п.м. | - - | + - | + - | + + |
| 2. Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция аэротенка №3 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотации с модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования | - - | - - | + - | + + |

Приложение №2

График финансовых потребностей для реализации  мероприятий инвестиционной программы(тыс.руб. без НДС)

| № п\п | Наименование мероприятия | Укрупнен ная стоимость в ценах 4 кв. 2014г. тыс.руб. | Объем финансовых потребностей тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год реализации мероприятия |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  | Годовой индекс дефлятор |  |  |  |
|  |  |  | - | 5,5% | 4,5% | 4,0% |
|  |  | ПИР СМР | ПИР СМР | ПИР СМР | ПИР СМР | ПИР СМР |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, обеспечению необходимого напора, обеспечению кольцевого водоснабжения в системе водоснабжения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство второй нитки Судогодского водовода Ø 1000 мм (1 этап) | - 33 898,308 | - 8 474,577 | - 8 940,679 | - 9 343,009 | - 9 716,730 |
| 1.2. | Строительство РЧВ на Клязьменской очистной водопроводной станции V =2 000 м3 | 324,904 17 581,852 | - - | - - | 358,199 - | - 20 158,894 |
| 1.3. | Строительство водовода 2 Ø 315 мм 2 200 п. м. от Клязьменской очистной водопроводной станции до мкр. Заклязьменский и Ø 315 мм 3 800 п.м. от Судогодского шоссе д.1 до мкр. Заклязьменский | 3 631,487 43 385,383 | - - | 3 831,219 22 885,790 | - 23 915,650 | - - |
| 1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения от д.8 по ул.Михалькова до мкр. Пиганово 2 Ø 315 мм 2 390 п.м. | 1 552,444 20 175,001 | - - | 1 637,828 - | - 22 242,434 | - 23 132,132 |
| 1.5. | Строительство сетей Ø 225 мм 360 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 150 мм по ул.Д.Левитана д. 35 до в/л Ø 150 мм д. 41 | 354,887 1 831,747 | - - | - - | 391,254 - | - 2 100,233 |
| 1.6. | Строительство сетей Ø 315 мм 500 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 250 по ул.Северная у д.21 до в/л Ø 250 ул.1я Пионерская-Усти на Лабе у д.23 | 473,905 3 080,926 | - - | - - | 522,468 - | - 3 532,510 |
| 1.7. | Реконструкция сетей водоснабжения Ø 400 мм 380 п.м. от перекрестка ул. Студенческая-Токарева до камеры в районе 1-го Кирпичного проезда | 498,466 2 702,108 | - - | - - | 549,546 - | - 3 098,167 |
| 1.8. | Строительство сетей 2 Ø 315 мм 220 п.м для обеспечения кольцевого водоснабжения от в/л Ø 500 в районе д.46 ул.Н.Дуброва вокруг квартала 13А-ЮЗ | 272,337 1 727,679 | - - | - - | 300,245 - | - 1 980,912 |
| 1.9. | Реконструкция водовода Ø 500 мм 932 п.м. от камеры ул. Мира-ул. Горького до камеры на ул. Мира д.27 | 944,458 5 160,927 | - - | 996,403 - | - 2 844,896 | - 2 958,692 |
| 1.10. | Реконструкция Лакинского водовода Ø 800 мм 730 п.м. от станции «Центральная» | 852,163 10 294,160 | - - | 899,032 - | - 5 674,527 | - 5 901,508 |
| 1.11. | Строительство РЧВ на станции «Центральная» V =2 000 м3 | 324,904 17 581,852 | - - | - - | 358,199 - | - 20 158,894 |
| 1.12. | Реконструкция сетей водоснабжения Ø 315 мм 390 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения от ул.Мира до ул.Северной | 380,391 2 392,377 | - - | 401,313 - | - 1 318,768 | - 1 371,519 |
| 1.13. | Строительство сетей водоснабжения Ø 150 мм 390 п.м. для обеспечения кольцевого водоснабжения по ул. 9 Января от ул.Мопра до ул.Садовой | 380,391 1 802,937 | - - | 401,313 - | - 993,847 | - 1 033,600 |
| 2. Модернизация Нерлинской очистной водопроводной станции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация фильтра №1 блока №1 | - 4 663,941 | - 4 663,941 | - - | - - | - - |
| 2.2. | Модернизация фильтра №3 блока №1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация фильтра №5 блока №1 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Модернизация фильтра №2 блока №1 | - 4 663,941 | - - | - 4 920,458 | - - | - - |
| 2.5. | Модернизация фильтра №1 блока №2 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Модернизация фильтра №7 блока №2 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Модернизация фильтра №4 блока №1 | - 4 663,941 | - - | - - | - 5 141,878 | - - |
| 2.8. | Модернизация фильтра №6 блока №1 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Модернизация фильтра №5 блока №2 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Модернизация фильтра №2 блока №2 | - 4 663,941 | - - | - - | - - | - 5 347,554 |
| 2.11. | Модернизация фильтра №3 блока №2 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация фильтра №4 блока №2 |  |  |  |  |  |
| 3. Реконструкция и ввод в эксплуатацию Демидовского водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция 1-го и 2-го подъема Демидовского водозабора |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство павильонов скважин №1,2,3,4,5,6,7 | - 2 474,708 | - - | - - | - - | - 2 837,436 |
| 3.1.2. | Строительство подъездных дорог к скважинам 1-го подъема, протяженностью 2 260 п.м. | - 9 305,698 | - - | - 4 908,756 | - 5 129,650 | - - |
| 3.1.3. | Реконструкция трубопровода СКВ №2-1-7 Ø 315 мм 1500 п.м. (организация кольцевого водоснабжения) | 1 054,076 9 610,416 | - - | 1 112,050 - | - 5 297,622 | - 5 509,527 |
| 3.1.4. | Реконструкция участка водовода Ø 315 мм 3 000 п.м. от станции 1-го подъема до д. Столбищи | 1 919,483 19 409,500 | - - | 2 025,055 - | - 10 699,244 | - 11 127,214 |
| 3.1.5. | Реконструкция водовода 2 Ø 315 мм 160 п.м. на участке под автомобильной дорогой на п.Ставрово | 1 047,192 407,365 | - - | - - | 1 154,503 - | - 467,074 |
| 3.1.6. | Реконструкция участка водовода Ø 315 мм 4 600 п. м. от д.Колокша до 2-го подъема Демидовского водозабора | 2 481,488 30 222,953 | - - | 2 617,970 - | - 16 660,025 | - 17 326,426 |
| 3.1.7. | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема ОВС Демидово с увеличением производительности до 10 000 м3/сутки | - 378,964 | - - | - - | - - | - 434,510 |
| 3.1.8. | Замена силовых трансформаторов с учетом увеличения мощности на 400 кВа строительство силовых кабельных линий 110 м | - 1 043,125 | - - | - - | - - | - 1 196,020 |
| 3.1.9. | Строительство РЧВ V 2 000 м3 | 324,904 17 581,852 | - - | - - | 358,199 - | - 20 158,894 |
| 3.2. | Доведение качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Строительство блочной станции очистки питьевой воды с производительностью 10 000 м3/сутки | - 55 990,204 | - - | - - | - - | - 64 196,912 |
| 3.3. | Увеличение мощности ВНС «Юрьевец» |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Строительство водовода Ø 315 мм 5100 п.м. на участке от 2-го подъема ОВС Демидово до 2-го подъема ВНС Юрьевец | 2 643,151 33 616,120 | - - | 2 788,524 - | - 18 530,780 | - 19 272,011 |
| 3.3.2. | Модернизация насосного оборудования станции 2-го подъема ВНС Юрьевец | - 1 136,891 | - - | - - | - - | - 1 303,530 |
| 3.3.3. | Модернизация силовых трансформаторов 630кВа строительство кабельной линии 380 В протяженностью 1400 п.м. | - 2 316,077 | - - | - - | - - | - 2 655,554 |
| 3.3.4. | Строительство РЧВ V 2 000 м3 | 324,904 17 581,852 | - - | - - | 358,199 - | - 20 158,894 |
|  | Итого по водоснабжению | 401 132,679 | 13 138,518 | 58 366,388 | 132 142,827 | 267 135,020 |
| Итого по водоснабжению с учетом годового индекса дефлятора |  |  | 470 782,754 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности и увеличению пропускной способности системы водоотведения города для подключения вводных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство дюкерной части Ново-Лыбедского коллектора от ул.Б.Нижегородская до ОСК города Владимира Ø 1000 мм 1751 п.м. | 3 822,773 24 371,095 | - - | 4 033,026 - | - 13 434,261 | - 13 971,632 |
| 1.2. | Строительство 2-й нитки напорного коллектора от КНС № 9 до камеры гашения Ø 1000 мм 1881 п.м. | 1 349,966 28 937,108 | - - | 1 424,214 - | - 15 951,219 | - 16 589,268 |
| 1.3. | Строительство тоннеля глубокого заложения | - 45 066,415 | - 15 066,415 | - 10 550,000 | - 11 024,750 | - 11 465,740 |
| 1.4. | Строительство КНС 18 а | 1 958,863 23 258,126 | - - | 2 066,600 - | - - | - 26 667,163 |
| 1.5. | Строительство напорного коллектора от КНС 18а до камеры гашения Ø 400 мм 1 740 п.м. | 1 273,544 11 042,761 | - - | 1 343,589 - | - 6 087,184 | - 6 330,671 |
| 1.6. | Реконструкция канализационного коллектора от камеры гашения КНС 18 а до Южного коллектора Ø 500 мм 1 130 п.м | 1 036,803 9 300,648 | - - | 1 093,827 - | - 5 126,866 | - 5 331,941 |
| 1.7. | Реконструкция Южного коллектора Ø 800 мм 3 250 п.м | 1 974,435 40 085,980 | - - | 2 083,029 - | - 22 096,895 | - 22 980,771 |
| 1.8. | Строительство КНС 19 а | 1 145,993 6 989,583 | - - | - - | 1 263,429 3 852,920 | - 4 007,037 |
| 1.9. | Строительство напорного коллектора от КНС 19 а до камеры гашения в районе КНС 18 а Ø 200 мм 1 100 п.м. | 1 018,573 5 414,086 | - - | 1 074,595 - | - 2 984,447 | - 3 103,825 |
| 1.10. | Строительство КНС мкр. Заклязьменский | 1 136,380 6 989,583 | - - | - - | 1 252,831 - | - 8 014,074 |
| 1.11. | Строительство напорного коллектора от КНС мкр.Заклязьменский до камеры гашения в районе КНС 7 а Ø 200 мм 2 800 п.м. | 1 745,434 14 628,608 | - - | 1 841,433 - | - 8 063,837 | - 8 386,391 |
| 1.12. | Строительство КНС 12 б 2 | 2 017,543 12 329,130 | - - | - - | 2 224,291 - | - 14 136,260 |
| 1.13. | Строительство напорного коллектора от КНС 12 б 2 до южного напорного коллектора 2 Ø 600 мм 530 п.м. | 772,163 6 655,823 | - - | 814,632 - | - 3 668,939 | - 3 815,697 |
| 1.14. | Строительство КНС № 4 мкр.Сновицы-Веризино | 1 134,682 6 989,582 | - - | - - | 1 250,959 - | - 8 014,073 |
| 1.15. | Строительство напорного коллектора от КНС №4 2 Ø 200 мм 1 400 п.м. | 1 334,781 8 990,145 | - - | 1 408,194 - | - 4 955,705 | - 5 153,933 |
| 1.16. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.П.Осипенко-ул.Северная с подключением к КНС-1 Ø 500 мм 1 700 п.м. | 1 383,170 14 168,748 | - - | 1 459,244 - | - 7 810,345 | - 8 122,759 |
| 2. Выполнение комплекса мероприятий по увеличению пропускной способности, надежности работы и экологической безопасности очистных сооружений города Владимира |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция аэротенка №3 с внедрением технологии нитро-денитрификации и биологической дефосфотации с модернизацией энергетического и воздуходувного оборудования | - 35 225,095 | - - | - - | - 19 417,393 | - 20 194,089 |
|  | Итого по водоотведению | 323 547,619 | 15 066,415 | 29 192,383 | 130 466,272 | 186 285,324 |
|  | Итого по водоотведению с учетом годового индекса дефлятора |  | 361 010,393 |  |  |  |

Приложение №3

Перечень объектов, мероприятия по подключению которых подлежат включению в «Инвестиционную

программу МУП г.Владимира «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения

и водоотведения города Владимира на 2014 — 2016 годы»

| п/п | Наименование объекта, адрес | Заказчик | Объем нагрузким3/ час | Строительство сетей до границ земельного участка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоснаб жение |  | Водоотве дение |  |
|  |  |  |  | Ø мм | L м | Ø мм | L м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4-9 эт многоквартирный жилой дом №1 по ГП в квартале, ограниченном ул. Стрелецкой, Ломоносова, Гражданской, Помпецким переулком (144 квартиры) | ОАО «Агрострой» | 4,69 | - | - | - | - |
| 2. | 3-этажный жилой дом по ул.Ильича, 14 (8 квартир) | ООО Р.К. «Инвестиционная Славянская Риэлторская компания» | 2,96 | 2*200 | 380 | 200 | 120 |
| 3. | 3-эт жилой дом по ул. Комсомольская д.6-а (15 квартир) | ООО Р.К. «Инвестиционная Славянская Риэлторская компания» | 2,96 | 150 | 647 | 200 | 891 |
| 4. | Многоквартирный жилой дом по ул.Садовой, д.11-а (122 квартиры) | ООО «ВладСтройСити» | 3,88 | 100 | 290 | 150 | 85 |
| 5. | 17эт многоквартирный жилой дом мкр. Юрьевец № 1 по ГП (160 квартир) | ООО "ВТУС" | 3,83 | 2*200 | 1700 | - | - |
| 6. | Комплекс многоквартирных блокированных жилых домов по ул. Православной в мкр. Юрьевец | ООО "СМУ-33" | 1,33 | 150 | 320 | 200 | 50 |
| 7. | Многоквартирный жилой дом литер 1 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,24 | 2*200 | 4300 | - | - |
| 8. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде* | - | 112,16 | 100 150 200 | 9663 35 188 | 100 150 200 | 188 15725 223 |
| Всего за 2014 год |  |  | 137,05 | - | - | - | - |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5-9 этажный многоквартирный жилой дом № 2 по ГП в квартале, ограниченном ул.Стрелецкой, Ломоносова, Гражданской, Помецким переулком (102 кв.) | ОАО "Агрострой" | 3,33 | - | - | - | - |
| 2. | Многоквартирный жилой дом по Школьному проезду в районе дома № 1-а мкр.Юрьевец, (130 кв.) | ООО "РостСтройИнвест" | 4,38 | 100 | 70 | 150 | 10 |
| 3. | Два многоквартирных жилых дома (согласно проекту планировки по ул. Диктора Левитана в районе д.27-а) | ООО "СМУ-33" | 5,83 | - | - | 200 | 340 |
| 4. | 5эт. Многоквартирный жилой дом по ул.Центральной, в районе д.11 в мкр. Коммунар (95кв.) | ЗАО "ВладЖилСтрой" | 2,99 | 200 | 270 | 150 | 175 |
| 5. | Многоквартирный жилой дом по ул. Центральной д.19 в мкр. Коммунар (2 очередь) | ООО СФ "Спектр" | 6,03 | - | - | - | - |
| 6. | Многоквартирный жилой дом по ул. Большой проезд .8 | Свердюков М.А. Козьякова И.В. Задворнов А.А. | 0,74 | - | - | 150 | 45 |
| 7. | Муниципальный жилой дом в микрорайоне Оргтруд, ул.Молодежная, в районе д.№7 | МКУ "Владстройзаказчик" | 1,57 | - | - | - | - |
| 8. | Дошкольное образовательное учреждение в мкр. Сновицы-Веризино | МКУ "Владстройзаказчик" | 0,48 | 100 | 40 | 150 | 80 |
| 9. | Реконструкция 2-го этажа здания средней школы №48 в мкр. Лесной под общежитие для работников социальной сферы | МКУ "Владстройзаказчик" | 0,38 | 100 | 13 | 150 | 140 |
| 10. | Дошкольное образовательное учреждение в районе д.60 по ул. Зеленой в мкр. Коммунар г.Владимира | МКУ "Владстройзаказчик" | 0,48 | 100 | 15 | 150 | 20 |
| 11. | Многоэтажный жилой дом по ул Красноармейской | ООО "Стройград" | 3,88 | 150 | 60 | 200 | 40 |
| 12. | Жилой дом по ул. Ново-Ямской | ООО "Стройград" | 1,24 | 100 | 5 | 150 | 10 |
| 13. | Группа жилых домов по ул. Никитской (3 дома) с подземной парковкой на 88 м/мест | ООО "Стройград" | 3,88 | 150 | 40 | 200 | 45 |
| 14. | Многоквартирный жилой дом по ул. Студенческая д.18д | ООО "Строй Прогресс" | 1,96 | 100 | 5 | 150 | 240 |
| 15. | Жилой комплекс (8 блок секций) в районе дома № 40 по ул.Верхняя Дуброва | ООО ИСК "Строй Капитал" | 10,0 | - | - | - | - |
| 16. | 3-этажные жилые дома № № 1-10 "Жилой комплекс «Пиганово" 1 этап 10 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 10,0 | 200 | 3950 | 200 | 1929 |
| 17. | 3-этажные жилые дома № № 11-20 "Жилой комплекс «Пиганово" 1 этап 10 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 10,0 | - | - | - | - |
| 18. | Жилой комплекс «Заклязьменский» 1 очередь строительства | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 10,0 | - | - | - | - |
| 19. | Многоквартирный жилой дом литер 2 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 3,49 | - | - | - | - |
| 20. | Многоквартирный жилой дом литер 3 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,24 | - | - | - | - |
| 21. | Многоквартирный жилой дом литер 4 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 6,63 | - | - | - | - |
| 22. | Многоквартирный жилой дом литер 5 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 4,9 | - | - | - | - |
| 23. | Многоэтажный жилой дом с отдельно стоящим офисным зданием по ул.Крайнова | ОАО «Владавто ресурс» | 4,07 | 200 | 525 | 200 | 50 |
| 24. | 2 жилых дома по улице 9-го Января | Засорин И.Е. | 0,98 | 100 | 20 | 150 | 8 |
| 25. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде | - | 112,16 | 100 150 200 | 9663 35 188 | 100 150 200 | 188 15725 223 |
| Всего за 2015 год |  |  | 214,64 | - | - | - | - |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Многоквартирный жилой дом на пересечении ул.Парижской Коммуны и ул. Черняховского | МКУ "Владстройзаказчик" | 0,66 | 100 | 10 | 100 | 75 |
| 2. | 3-этажные жилые дома № № 1-6 "Жилой комплекс «Пиганово" 2 этап 9 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 8,7 | - | - | - | - |
| 3. | 3-этажные жилые дома № № 7-12 "Жилой комплекс «Пиганово" 2 этап 9 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 8,7 | - | - | - | - |
| 4. | 3-этажные жилые дома № № 13-18 "Жилой комплекс «Пиганово" 2 этап 9 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 8,7 | - | - | - | - |
| 5. | 3-этажные жилые дома № № 19-23 "Жилой комплекс «Пиганово" 2 этап 9 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 7,2 | - | - | - | - |
| 6. | Многоквартирный жилой дом по ул.Фейгина | УАиС торги | 2,7 | - | - | 200 | 270 |
| 7. | Средняя общеобразовательная школа в мкр.8ЮЗ г.Владимира | МКУ "Владстройза-казчик" | 3,15 | 100 | 10 | 150 | 60 |
| 8. | Средняя общеобразовательная школа в мкр.Сновицы-Веризино | МКУ "Владстройза-казчик" | 3,15 | 100 | 200 | 150 | 260 |
| 9. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г.Владимире | МКУ "Владстройза-казчик" | 6,55 | 100 | 220 | 150 | 440 |
| 10. | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская, д.41-а | ООО "СМУ-33" | 3,8 | 200 | 280 | 150 | 118 |
| 11. | Многоквартирный жилой дом по ул.Нижняя Дуброва № 4 по ГП в районе дома № 46 | ООО "Строй-Инвест" | 3,3 | 200 | 160 | 200 | 640 |
| 12. | Многоквартирный жилой дом по ул.Нижняя Дуброва № 5 по ГП в районе дома № 46 | ООО "Строй-Инвест" | 3,75 | - | - | - | - |
| 13. | Жилой комплекс «Заклязьменский» 2 очередь строительства | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 10,0 | - | - | - | - |
| 14. | Многоквартирный жилой дом литер 6 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 3,46 | - | - | - | - |
| 15. | Многоквартирный жилой дом в квартале № 5 исторического ядра по ул Княгининская д.4 | ООО РК "Инвестиционная Славянская Риэлторская компания" | 3,95 | 150 | 1100 | 200 | 600 |
| 16. | Многоквартирный жилой дом в квартале № 5 исторического ядра по ул Княгининская д.2 |  |  | - | - | - | - |
| 17. | Многоквартирный жилой дом в квартале № 5 исторического ядра по ул. Ильича,16а |  |  | - | - | - | - |
| 18. | Многоквартирный жилой дом в квартале № 5 исторического ядра по ул. Ильича, 12 |  |  | - | - | - | - |
| 19. | Многоквартирный жилой дом к квартале №5 исторического ядра по ул. Ильича д.18 |  |  | - | - | - | - |
| 20. | Многоквартирный жилой дом литер 7 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 7,18 | - | - | - | - |
| 21. | Многоквартирный жилой дом литер 8 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 8,31 | - | - | - | - |
| 22. | Многоквартирный жилой дом литер 9 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,46 | - | - | - | - |
| 23. | 1 этап строительства квартала, ограниченного ул.Северной, ул.Полины Осипенко, 1-ой Пионерской в городе Владимире, д. №1 | ООО УК «СтройКом» | 9,0 | 2*200 | 1005 | 200 | 1700 |
| 24. | 1 этап строительства квартала, ограниченного ул.Северной, ул.Полины Осипенко, 1-ой Пионерской в городе Владимире, д. №6 | ООО УК «СтройКом» | 6,97 | - | - | - | - |
| 25. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде | - | 112,16 | 100 150 200 | 9663 35 188 | 100 150 200 | 188 15725 223 |
| Всего за 2016 год |  |  | 226,85 | - | - | - | - |
| Объекты, предполагаемые к вводу в 2017году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой комплекс по ул.Мира | ООО СК «Транш» | 8,33 | 150 | 60 | 200 | 35 |
| 2. | Комплекс многоквартирных жилых домов (микрорайон № 2 Сновицы-Веризино) 1 очередь строительства | ООО «СМУ-33» | 7,29 | 2*200 | 500 | 200 | 477 |
| 3. | Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 6 по генплану, ул.Нижняя Дуброва, в районе дома № 46 | ООО "Строй-Инвест" | 6,63 | 200 | 160 | 200 | 640 |
| 4. | Многоквартирный многоэтажный жилой дом по генплану № 7, ул.Нижняя Дуброва в районе дома № 46 | ООО "Строй-Инвест" | 8,33 | - | - | - | - |
| 5. | Группа многоквартирных многоэтажных жилых домов по ул.Ставровской, жилой дом № 2 по генплану | ООО "Новый мир плюс" | 9,16 | 2*200 | 520 | 200 | 400 |
| 6. | 3-этажные жилые дома № № 1-8 "Жилой комплекс «Пиганово" 3 этап 8 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 8,2 | - | - | - | - |
| 7. | 3-этажные жилые дома № № 9-13 "Жилой комплекс «Пиганово" 3 этап 8 квартал | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 5,13 | - | - | - | - |
| 8. | Жилой дом в районе д.№ 40 по ул.Верхняя Дуброва | ООО ИСК "Строй- Капитал" | 8,33 | - | - | - | - |
| 9. | Шести секционный многоквартирный жилой дом (№ 11 по ГП) в мкр.Юрьевец, 7 квартал, Институтский городок, д.27, 1 этап | ООО «ВТУС» | 8,68 | 2*200 | 1700 | - | - |
| 10. | Шести секционный многоквартирный жилой дом (№ 17 по ГП) в мкр.Юрьевец, 7 квартал, Институтский городок, д.27, 2 этап | ООО «ВТУС» | 6,03 | - | - | - | - |
| 11. | Нежилое здание литер 10 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,8 | - | - | - | - |
| 12. | Нежилое здание литер 11 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,8 | - | - | - | - |
| 13. | Нежилое здание литер 12 в микрорайоне № 2 жилого района Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,8 | - | - | - | - |
| 14. | Общественный центр микрорайона Сновицы-Веризино | ОАО «Ивановская Домостроительная Компания» | 5,8 | - | - | - | - |
| 15. | 1 этап строительства квартала, ограниченного ул.Северной, ул.Полины Осипенко, 1-ой Пионерской в городе Владимире, д. №6 (2 этап) | ООО УК «СтройКом» | 6,97 | - | - | - | - |
| 16. | 1 этап строительства квартала, ограниченного ул.Северной, ул.Полины Осипенко, 1-ой Пионерской в городе Владимире, д. №7 | ООО УК «СтройКом» | 4,96 | - | - | - | - |
| 17. | Многоквартирный жилой дом 7-10 этажей со встроенным детским садом на 10 мест по адресу ул.Верхняя Дуброва, д.2-б | ООО «Комплекс-Строй» | 2,6 | - | - | - | - |
| 18. | Потенциальные объекты капитального строительства на подключение или увеличение мощности в регулируемом периоде* | - | 112,16 | 100 150 200 | 9663 35 188 | 100 150 200 | 188 15725 223 |
| Всего за 2017 год |  |  | 226,0 | - | - | - | - |
| ВСЕГО за 2014-2017 годы |  |  | 804,54 | - | - | - | - |

Примечание: * - объем планируемого строительства сетей водоснабжения и водоотведения на период регулирования рассчитан исходя из ожидаемого объема строительства сетей по выданным МУП «Владимирводоканал» техническим условиям на подключение к системам водоснабжения и водоотведения за период 2011-2013 г.г.

Приложение №4

Объем строительства инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, мероприятия по подключению которых подлежат включению в «Инвестиционную программу МУП г.Владимира «Владимирводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Владимира на 2014 — 2016 годы»

| Объем строительства инженерных сетей водоснабжения в регулируемом периоде п.м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 100 | 9 953 | 9 830 | 10 103 | 9 663 |
| 150 | 1 002 | 135 | 1 135 | 95 |
| 200 | 188 | 4 933 | 628 | 348 |
| 2*200 | 6 880 | - | 1 005 | 2720 |
| Объем строительства инженерных сетей водоотведения в регулируемом периоде п.м. |  |  |  |  |
| 100 | 188 | 188 | 263 | 188 |
| 150 | 15 810 | 16 453 | 16 603 | 15 725 |
| 200 | 1284 | 2 627 | 3433 | 1745 |

Приложение №5

«Укрупненные нормативы цены строительства различных объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30 декабря 2011 г. № 643

| № п/п | Диаметр, мм | Укрупненные нормативы цены строительства инженерных сетей тыс.руб./км. (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | Годовой индекс дефлятор |  |  |  |
|  |  | - | 5,5% | 4,5% | 4,0% |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 5 228,229 | 5 515,782 | 5 763,992 | 5 994,551 |
| 2 | 150 | 5 598,278 | 5 906,183 | 6 171,961 | 6 418,840 |
| 3 | 200 | 6 073,984 | 6 408,053 | 6 696,416 | 6 964,273 |
| 4 | 2х200* | 7 682,460 | 8 104,995 | 8 469,720 | 8 808,509 |
| 5 | 500 | 9 815,476 | 10 355,327 | 10 821,317 | 11 254,170 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 4 267,691 | 4 502,414 | 4 705,023 | 4 893,224 |
| 2 | 150 | 5 825,069 | 6 145,448 | 6 421,993 | 6 678,873 |
| 3 | 200 | 5 847,872 | 6 169,505 | 6 447,133 | 6 705,018 |
| 4 | 500 | 9 148,187 | 9 651,337 | 10 085,648 | 10 489,073 |

* - строительство сетей водоснабжения в две нитки

Приложение №6

Расчет финансовых потребностей на строительство сетей водоснабжения (тыс. руб. без НДС)

| № п/п | Диаметр,мм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 52 034,284 | 54 222,28 | 58 223,589 | 57 929,685 | 222 409,84 |
| 2 | 150 | 5 609,196 | 797,31 | 7 005,22 | 609,805 | 14 021,53 |
| 3 | 200 | 1 141,912 | 31 610,664 | 4 205,088 | 2 423,472 | 39 381,14 |
| 4 | 2*200 | 52 852,16 | - | 8 512,35 | 23 960,48 | 85 324,99 |
| 5 | ИТОГО без учета налога на прибыль и НДС | 111 637,55 | 86 630,25 | 77 946,25 | 84 923,44 | 361 137,5 |
| 6 | Налог на прибыль | 27 909,39 | 21 657,56 | 19 486,56 | 21 230,86 | 90 284,37 |
| 7 | Объем финансовых потребностей с учетом налога на прибыль (без НДС) | 139 546,94 | 108 287,82 | 97 432,81 | 106 154,3 | 451 421,87 |

Расчет финансовых потребностей на строительство сетей водоотведения (тыс. руб. без НДС)

| № п/п | Диаметр,мм | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 802,196 | 846,376 | 1 237,415 | 919,884 | 3 805,87 |
| 2 | 150 | 92 093,25 | 101 120,138 | 106 624,466 | 105 011,55 | 404 849,40 |
| 3 | 200 | 7 508,832 | 16 208,59 | 22 132,551 | 11 700,225 | 57 550,20 |
| 4 | ИТОГО без учета налога на прибыль и НДС | 100 404,28 | 118 175,10 | 129 994,43 | 117 631,66 | 466 205,47 |
| 5 | Налог на прибыль | 25 101,07 | 29 543,78 | 32 498,61 | 29 407,91 | 116 551,37 |
| 6 | Объем финансовых потребностей с учетом налога на прибыль (без НДС) | 125 505,35 | 147 718,88 | 162 493,04 | 147 039,57 | 582 756,84 |

Приложение №7

Расчетный объем расходов за подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения (без НДС).

| № п/п | Наименование | За весь период, в т.ч по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общий расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль), тыс. руб. | 2 073 920,134 | 300 308,454 | 365 455,151 | 588 187,224 | 819 969,305 |
| 2. | Общий расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (без налоговых вычетов), согласно графика финансовых потребностей, тыс. руб. | 1 659 136,107 | 240 246,763 | 292 364,121 | 470 549,779 | 655 975,444 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль), тыс. руб. | 1 039 900,304 | 155 970,085 | 181 245,798 | 262 611,346 | 440 073,075 |
| 4. | Расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (без налоговых вычетов), согласно графика финансовых потребностей, тыс. руб. | 831 920,243 | 124 776,068 | 144 996,638 | 210 089,077 | 352 058,460 |
| 5. | Общий объем финансовых средств для установления ставки тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоснабжения с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 588 478,441 | 16 423,148 | 72 957,985 | 165 178,534 | 333 918,775 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | расчетный объем расходов на выполнение мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности (без налога на прибыль), тыс. руб. | 470 782,753 | 13 138,518 | 58 366,388 | 132 142,827 | 267 135,020 |
| 5.2 | налог на прибыль, тыс. руб. | 117 695,688 | 3 284,630 | 14 591,597 | 33 035,707 | 66 783,755 |
| 6 | Общий объем финансовых средств для установления ставки тарифа за протяженность сети к централизованной системе водоснабжения с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 451 421,86 | 139 546,94 | 108 287,81 | 97 432,81 | 106 154,30 |
| 6.1 | расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей (без налога на прибыль), тыс. руб. | 361 137,49 | 111 637,55 | 86 630,25 | 77 946,25 | 84 923,44 |
| 6.2 | налог на прибыль, тыс. руб. | 90 284,37 | 27 909,39 | 21 657,56 | 19 486,56 | 21 230,86 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (с учетом налога на прибыль), тыс. руб. | 1 034 019,83 | 144 338,37 | 184 209,35 | 325 575,88 | 379 896,23 |
| 8. | Расчетный объем расходов на реализацию инвестиционной программы (без налоговых вычетов), согласно графика финансовых потребностей, тыс. руб. | 827 215,86 | 115 470,70 | 147 367,48 | 260 460,70 | 303 916,98 |
| 9. | Общий объем финансовых средств для установления ставки тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 451 262,99 | 18 833,02 | 36 490,48 | 163 082,84 | 232 856,66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1. | расчетный объем расходов на выполнение мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности (без налога на прибыль), тыс. руб. | 361 010,394 | 15 066,415 | 29 192,383 | 130 466,272 | 186 285,324 |
| 9.2 | налог на прибыль, тыс. руб. | 90 252,599 | 3 766,60 | 7 298,10 | 32 616,57 | 46 571,33 |
| 10. | Общий объем финансовых средств для установления ставки тарифа за протяженность сети к централизованной системе водоотведения с учетом налога на прибыль, тыс. руб. | 582 756,84 | 125 505,35 | 147 718,88 | 162 493,04 | 147 039,58 |
| 10.1 | расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей (без налога на прибыль), тыс. руб. | 466 205,47 | 100 404,28 | 118 175,10 | 129 994,43 | 117 631,66 |
| 10.2 | налог на прибыль, тыс. руб. | 116 551,37 | 25 101,07 | 29 543,78 | 32 498,61 | 29 407,92 |

Приложение №8

План мероприятий по реализации программы МУП  «Владимирводоканал» по энергосбережению                                                     на 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты тыс. руб. | Фактические затраты до внедрения мероприятий |  |  | Затраты после внедрения тыс. руб. в год | Экономия от внедрения тыс. руб. в год | Срок окупаемости лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | В натуральном выражении | Стоимость тыс. руб. в год |  |  |  |
| Мероприятия 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция тепловой сети гаража площадки «Б» с подключением от магистральных сетей | 1600 | тыс.кВт газ,тыс м3 ФОТ Гкал | 90 350 - - | 360 1400 1400 - | - - - 2130 | 1030 | 1,5 |
| 2. | Реконструкция тепловой сети производственного участка п. Боголюбово и с установкой вихревых индукционных электрических котлов | 150 | тыс.кВт газ,тыс м3 ФОТ | 75,6 132 - | 302 610 364 | 1240 - - | 40 | 3,7 |
| 3. | Реконструкция системы АИИС КУЭ и вывод 34 точек учета на оптовый рынок электроэнергии | 3600 | тыс. кВт/ч | 57770 | 161760 | 155980 | 5780 | 0,6 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы наружного освещения на ОСК г. Владимира (замена светильников на энергосберегающие )- 30шт. | 360 | тыс.кВтч | 51,8 | 145 | 44 | 101 | 3,5 |
| 2. | Модернизация системы электроснабжения КНС-9 с прокладкой кабельных линий от электрических сетей от ОАО «ВОЭК» | 3400 | тех облуживание | - | 400 | - | 400 | 8,5 |
| 3. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления, установка решеток-дробилок) на КНС-7,8,24. | 9100 | тыс.кВт ФОТ | 510 - | 1428 2860 | 1050 - | 3238 | 2,8 |
| Мероприятия 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция тепловой сети Судогодской ОВС 2 подъем с установкой вихревых индукционных электрических котлов | 250 | тыс.кВт уголь ФОТ | 88,2 165 - | 310 742 480 | 1410 - - | 122 - - | 2,0 |
| 2. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления) на ВНС – 2шт | 1450 | тыс.кВт | 145 | 551 | 311 | 240 | 6,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления, установка решеток-дробилок) на КНС-2,20 | 6200 | тыс.кВт ФОТ | 350 - | 1330 1800 | 1250 - | 1880 | 3,3 |
| 2. | Модернизация РУ-6 кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные – 2шт. | 900 | капитальный и текущий ремонт | - | 220 | - | 220 | 4 |
| Мероприятия 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления) на ВНС – 2 шт | 1500 | тыс.кВтч | 140 | 580 | 345 | 235 | 6,4 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления, установка решеток-дробилок) на КНС-8,19 | 6100 | тыс.кВт ФОТ | 290 - | 1160 2100 | 1350 - | 1910 | 3,2 |
| 2. | Модернизация системы электроснабжения КНС-20,24 с прокладкой резервных кабельных линий | 2530 | капитальный и текущий ремонт | - | 530 | - | 530 | 4,7 |
| Мероприятия 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления) на ВНС – 2шт. | 1600 | тыс.кВт | 140 | 670 | 420 | 250 | 6,4 |
| 2. | Установка преобразователя частоты на ст. Восточная (315 кВт) | 2200 | тыс.кВт | 551 | 1653 | 547 | 1106 | 1,3 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация технологического оборудования (замена насосов и щитов управления, установка решеток-дробилок) на КНС – 5, 10. | 6350 | тыс.кВт ФОТ | 320 2100 | 1470 | 1030 | 1750 | 3,6 |
| 2. | Перевод теплового пункта УОС с теплоносителя «ПАР» на теплоноситель «ВОДА». | 4600 | Гкал. | 5260 | 4129 | 3200 | 1400 | 3,2 |
|  | ИТОГО за 2014-2017 годы | 51 890 | - | - | - | - | 20 232 | - |